## Slide 1: Herausforderungen und Auswirkungen beim Netzausbau
Uwe Kramer Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH Leiter Netzregion Süd-Sachsen
Workshop Umsetzung Energiekonzept Vogtlandkreis Plauen, 24. April 2013

## Slide 2: Verteilnetz der MITNETZ STROM Kennzahlen der Netzregion Süd-Sachsen
Limbach-Oberfrohna
Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der enviaM und größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland.
Netzlänge: 19.423 km
davon: 1.185 km Hoch- und Mittelspannungsfreileitungen
davon: 5.451 km Hoch- und Mittelspannungskabel
davon: 12.787 km Niederspannungskabel und /-freileitungen
Umspannwerke: 71
davon 110 kV 55
davon 30 kV 16
Trafostationen: 5.113
Hausanschlüsse: 225.031
Sitz: Freiberg
Fläche: 4.918 km²
Einwohner: 776.320
Mitarbeiter: 315

## Slide 3
Entwicklung des EEG-Anteils am Letztverbraucherabsatz in Prozent**
**tatsächlich messtechnisch ermittelter EEG-Anteil auf Basis gemessener Abnahme und gemessener Erzeugung im Netzgebiet MITNETZ STROM, noch nicht testierte Werte
Anlagenanzahl 2012: 30.625
EEG-Vergütung 2012: 1.278 Mio. €
Bei MITNETZ STROM ist die Energiewende gelebte Praxis.
* Zielewerte Energiekonzept der Bundesregierung
04.07.2013
Seite 3
Anteil EE-Stromerzeugung am Letztverbraucherabsatz [%]

## Slide 4
Preisniveau Netzentgelte Strom (3.500 kWh, Stichtag: 01.01.2012)
Durch strukturelle Besonderheiten ist der Anteil an erneuerbaren Energien in Ostdeutschland besonders spürbar.
Bevölkerungsentwicklung von 2007 bis 2025 in Prozent
Entgelt in ct/kWh
unter 4,99
7,0 bis 9,64
6,0 bis 6,99
5,0 bis 5,99
Quelle: ene‘t

## Slide 5
große WKA (BJ 2005)
99,5 m
kleine WKA (BJ 2000)
198,0 m
Windpark Osterfeld mit drei Enercon E-126-Anlagen
Nennleistung 6.000 kW
Solarpark Senftenberg Meuro + Senftenberg 1-3 Leistung: 150 MWp /166 MW
(Foto: LMBV, Luftbilder vom 12.07.2011)
Trend zu Großsolaranlagen und Repowering bei Windanlagen ist eine Besonderheit im Netzgebiet der MITNETZ STROM.

## Slide 6: Entwicklung erneuerbare Energien MITNETZ STROM: Installierte Leistung
Chart: Angaben in MW
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Datenreihe 1 | 236 | 515 | 710 | 1004 | 1415 | 1817 | 2062 | 2234 | 2624 | 2957 | 3114 | 3761 | 4436 | 5210 | 6292 | 7224
+ 20,7 %
Anmerkung zu den Daten 2012:
Es handelt sich um vorläufige Werte (Endgültigkeit tritt erst mit Wirtschaftsprüfertestat zum 31.05.2013 ein)
Notes: entsprechend Korrektur Hr. Trocka

## Slide 7: Entwicklung erneuerbare Energien Vogtlandkreis: Installierte Leistung
 |  | 2011 | 2012 | Anstieg
Installierte Leistung EEG gesamt | MW | 36,0 | 57,2 | 59 %
Installierte Leistung Wind | MW | 6,1 | 9,1 | 49 %
Installierte Leistung Wasser | MW | 1,1 | 1,2 | 9 %
Installierte Leistung Biomasse | MW | 8,8 | 8,0 | - 9 %
Installierte Leistung Deponie-, Klär- und Grubengas | MW | 0,6 | 0,6 | 0 %
Installierte Leistung Solarenergie | MW | 19,4 | 38,3 | 97 %
04.07.2013
Anmerkung zu den Daten 2012:
Es handelt sich um vorläufige Werte (Endgültigkeit tritt erst mit Wirtschaftsprüfertestat zum 31.05. 2013 ein).

## Slide 8: Entwicklung erneuerbare Energien MITNETZ STROM: Anlagenzahl
Chart: Angaben in Stück
| 36160 | 36525 | 36891 | 37256 | 37621 | 37986 | 38352 | 38717 | 39082 | 39447 | 39813 | 40178 | 40543 | 40908 | 41274
gesamt | 616 | 911 | 1141 | 1640 | 2104 | 2522 | 3340 | 4717 | 6382 | 8283 | 11100 | 15249 | 20200 | 26844 | 30625
+ 14 %
Anmerkung zu den Daten 2012:
Es handelt sich um vorläufige Werte (Endgültigkeit tritt erst mit Wirtschaftsprüfertestat zum 31.05.2013 ein)

## Slide 9: Entwicklung erneuerbare Energien Vogtlandkreis: Anlagenzahl
 | 2011 | 2012 | Anstieg
Anzahl Anlagen EEG gesamt | 1.017 | 1.539 | 51 %
Anzahl Anlagen Wind | 6 | 9 | 50 %
Anzahl Anlagen Wasser | 12 | 14 | 17 %
Anzahl Anlagen Biomasse | 25 | 28 | 12 %
Anzahl Anlagen Deponie-, Klär- und Grubengas | 2 | 2 | 0 %
Anzahl Anlagen Solarenergie | 972 | 1.486 | 53 %
04.07.2013
Anmerkung zu den Daten 2012:
Es handelt sich um vorläufige Werte (Endgültigkeit tritt erst mit Wirtschaftsprüfertestat zum 31.05.2013 ein).

## Slide 10: Bei unverändertem EEG erreicht bis 2020 die EEG-Leistung das Dreifache der Höchstlast - der Strom muss aufgenommen und abtransportiert werden.
Entwicklung der installierten EEG-Leistung im MITNETZ STROM-Netzgebiet [in MW]
Minimallast: 1.300 MW
Höchstlast: 3.800 MW
*Schätzung MITNETZ STROM
12.700 MW
04.07.2013
Seite 10

## Slide 11: Netzausbau ist die Basis für die Integration erneuerbarer Energien. Schwerpunkt: Verteilnetz (HS, MS, NS)
Intelligente Netze können den Netzausbau nicht ersetzen – aber unterstützen.
HS
MS
NS
20-kV-Umstellung
Trans-formatoren-
wechsel
Querschnitts-verstärkung
Querschnitts-verstärkung
zusätzliche Leitungen und Netze
zusätzliche Leitungen und Netze
zusätzliche Leitungen und Netze
reine Anschluss-kosten
Erhöhung der Trassierungs-temperatur über Hoch-temperatur-leiterseile
Leiterseil-monitoring über
ASTROSE
Erzeugungs-management
Leiterseil-wechsel
50 % Durchdringungsgrad
Netzoptimierung
Netzverstärkung
Netzausbau

## Slide 12
Hochtemperatur- leiterseile (HTLS)
ASTROSE
Erhöhung des höchsten Normaltemperaturbereiches von 80°C auf Temperaturbereiche bis ~ 150°C zur Erhöhung der Leitungskapazität
Nutzung der Wettereinflüsse (Kühlung) mit Ziel höherer Auslastung. Direkte Messung von Temperatur und Durchhang über intelligente Sensoren
Feldstudie
Intelligentes Nieder-
spannungsnetz
  Einsatztest neuer Komponenten für Messung, Regelung und Speicherung - Sammlung von Betriebserfahrung
Regelbare
Ortsnetz- trafos
  Stufenlose Spannungsanpassung niederspannungsseitig unter Last bei Einhaltung der gewohnten Betriebseigenschaften
Seite 12
07.03.2012
Verknüpfung
Anschlussobjekte
IS/U und GIS
  Nutzung von Smart-Meter-Daten zur Netzplanung im GIS; wissenschaftliche Begleitung zur Analyse des hinreichenden Durchdringungsgrads mit intelligenter Zähltechnik
Wir forschen gemeinsam mit Partnern in allen Bundesländern des Netzgebietes:

## Slide 13: Beispiel Netzoptimierung: ASTROSE (Autarkes Sensornetzwerk zum Monitoring in der Energietechnik)
Ziel:
  optimale und sichere Ausschöpfung der thermischen Belastungsreserven von Freileitungen
Stand:
  während des 3-jährigen Forschungs-projektes wurde die Technologie erfolgreich entwickelt
  Publikationen in Fachzeitschriften
Nächste Schritte:
  Ausrüstung von 2 Pilotleitungen, eine davon im Erzgebirgskreis (Pockau-Zschopau, Niederwiesa)
  Einbindung in Netzleitsystem
04.07.2013
Seite 13
u.v.m.

## Slide 14: Beispiel Netzoptimierung: Feldstudie „Intelligentes NS-Netz“ Erprobung der Möglichkeiten und Grenzen neuer Technologien in Rückersdorf, LK Elbe-Elster
Primäre Projektziele:
  Auswertung der verfügbaren Daten, Ableitung des notwendigen Durchdring-ungsgrads aus netzplanerischer Sicht
  Erweiterung des Netzkonzepts um neue Technologien
  Bewertung von Erkenntnissen zur weiteren Bearbeitung in den Fachbereichen
Sekundäre Projektziele:
  Einsatztest neuer Komponenten für Messung, Regelung und Speicherung
  Erarbeitung eines Konzeptes zur Datenerfassung, Datenablage und Datenverteilung (ZFA vs. eCollect)
  Sammlung von Betriebserfahrung mit einzusetzender Technologie als Massenprodukt
Systemlandschaft MITNETZ
Input
Output

## Slide 15: Große Energiespeicher sind bislang technisch und wirtschaftlich noch nicht ausgereift.
Begrenzte räumliche und geografische Verfügbarkeit (zum Beispiel: Wasserkraft, Biomasse)
Fehlende Wirtschaftlichkeit mit Blick auf Großhandelspreise
Problematik des schlechteren Wirkungsgrades und notwendiger Energieverbrauch bei der Umwandlung
Pumpspeicher-
kraftwerk
Biogasspeicherung
Power-to-Gas
Batterie /
Akkumulatoren

## Slide 16
Ein Hindernis beim Netzausausbau sind die langen Planungs- und Genehmigungszeiten:
Aufbau: 3 Wochen
Planung: 4 Monate
Bau: ca. 2-3 Jahre
Planung & Genehmi- gung: ca. 5 Jahre
ca. 7-8 Jahre: Realisierungsdauer Neubau 110-kV-Leitung
ca. 5 Monate: Realisierungsdauer einer PV-Anlage

## Slide 17
Ohne gesellschaftliche Akzeptanz ist Netzausbau unmöglich.
Notes: Seit Stuttgart 21: Wutbürger wollen alles verhindern; die Macht darf man nicht unterschätzen
EnWG § 43 h - Ausbau des Hochspannungsnetzes
  HS-Leitungen sind auf neuen Trassen als Erdkabel auszuführen, soweit die Gesamtkosten für Errichtung und Betrieb des Erdkabels die Gesamtkosten der techn. vergleichbaren Freileitung den Faktor 2,75 nicht überschreiten.
Dies bedeutet aber große Veränderungen in den Netzen:

## Slide 18: Stromnetze gehen immer häufiger auf Alarmstufe „gelb“.
Blackout-Gefahr
Teil- oder Totalausfall
Wiederaufbau der Stromversorgung
Netzstabilität ist gefährdet
Stress- bzw. Störbetrieb
Zur Regelung kritischer Situation: ÜNB´s leiten SSM-Maßnahmen ein, zusätzliche Aufrufe an VNB‘s zu NSM-Maßnahmen
Nutzung von Regelenergie
Netzstabilität ist gewährleistet
Erzeugung und Verbrauch sind auf gleichem Niveau
Normalbetrieb
Warnung vor wachsenden Versorgungsengpässen in den Wintermonaten
Bedarf für Kaltreserve bei 2.000 MW
immer mehr Stilllegungen von Kraftwerken
Stand Dezember 2012

## Slide 19: Grundstruktur Netzsicherheitsmanagement: Prinzipdarstellung Prozessablauf
Veröffentlichung der Entlastungsmaßnahmen im Internet unter http://www.mitnetz-strom.de
Systemsicherheitsmanagement (SSM) nach EnWG §13, angefordert durch ÜNB (50HertzT)
Netzsicherheitsmanagement (NSM) nach EEG §11, angefordert durch MITNETZ STROM

## Slide 20: enviaM und MITNETZ Strom stellen heute und in Zukunft sicher:
bedarfsgerechtes, stabiles,
effizientes und zukunftsfähiges Netz
Erzeugungsstruktur:
von wenigen großen zu vielen kleinen Anlagen
Netzausbau:
bisher für Verbrauch, zukünftig überwiegend für die Erzeugung
Systemsicherheit:
bisher nur durch den ÜNB, zukünftig auch durch den VNB mit vielen dezentralen Anlagen

## Slide 21: Energieeffizienzprogramme der enviaM für Kommunen
Fonds Energieeffizienz Kommunen (FEK) enviaM unterstützt im Rahmen des Fonds Energieeffizienz Kommunen (FEK) Städte und Gemeinden bei der Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen und bei der Erstellung von Energiekonzepten mit bis zu 3.000 € jährlich. Seit 2007 wurden ca. 700 Projekte mit insgesamt ca. 1,7 Mio € gefördert.
Energieberichte Straßenbeleuchtung enviaM zeigt im Rahmen des Energieberichtes nach detaillierter Untersuchung und Dokumentation des IST-Zustandes der Straßenbeleuchtung Kommunen technische Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Anlagenerneuerung auf. Die Erstellung des Energieberichtes wird mit bis zu max. 85% von enviaM unterstützt.
  Wärmeberichte Es werden Energieeinsparpotentiale an den vorhandenen heizungstechnischen Anlagen der Kommune untersucht und Vorschläge für effizienzsteigernde Maßnahmen erarbeitet. Die Erstellung des Wärmeberichtes wird mit bis zu max. 85%von enviaM unterstützt.

## Slide 22: VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !
Dipl.-Ing. (TU) Uwe Kramer Leiter Netzregion Süd-Sachsen Frauensteiner Straße 73 09599 Freiberg Tel.: 03731 70-5410 Fax .: 03731 70-5415 www.mitnetz-strom.de E-Mail: uwe.kramer@mitnetz-strom.de